|  |
| --- |
| Vaporization in BTU/Hr per Tank Size -10 deg F |
| % Filled | 200# V | 4204V | 120 | 250 | 320 | 500 | 1000 |
| 60 | 39,600 | 67,500 | 81,600 | 138,000 | 171,000 | 222,000 | 389,500 |
| 50 | 35,640 | 60,750 | 73,440 | 124,200 | 153,900 | 199,800 | 350,550 |
| 40 | 31,680 | 54,000 | 65,280 | 110,400 | 136,800 | 177,600 | 311,600 |
| 30 | 27,720 | 47,250 | 57,120 | 96,600 | 119,700 | 155,400 | 272,650 |
| 20 | 23,760 | 40,500 | 48,960 | 82,800 | 102,600 | 133,200 | 233,700 |
| 10 | 17,820 | 30,375 | 36,720 | 62,100 | 76,950 | 99,900 | 175,275 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaporization in BTU/Hr per Tank Size 0 deg F |
| % Filled | 200# V | 420#V | 120 | 250 | 320 | 500 | 1000 |
| 60 | 79,200 | 135,000 | 163,200 | 276,000 | 342,000 | 444,000 | 779,000 |
| 50 | 71,280 | 121,500 | 146,880 | 248,400 | 307,800 | 399,600 | 701,100 |
| 40 | 63,360 | 108,000 | 130,560 | 220,800 | 273,600 | 355,200 | 623,200 |
| 30 | 55,440 | 94,500 | 114,240 | 193,200 | 239,400 | 310,800 | 545,300 |
| 20 | 47,520 | 81,000 | 97,920 | 165,600 | 205,200 | 266,400 | 467,400 |
| 10 | 35,640 | 60,750 | 73,440 | 124,200 | 153,900 | 199,800 | 350,550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaporization in BTU/Hr per Tank Size +10 deg F |
| % Filled | 200# V | 420#V | 120 | 250 | 320 | 500 | 1000 |
| 60 | 118,800 | 202,500 | 244,800 | 414,000 | 513,000 | 666,000 | 1,168,500 |
| 50 | 106,920 | 182,250 | 220,320 | 372,600 | 461,700 | 599,400 | 1,051,650 |
| 40 | 95,040 | 162,000 | 195,840 | 331,200 | 410,400 | 532,800 | 934,800 |
| 30 | 83,160 | 141,750 | 171,360 | 289,800 | 359,100 | 466,200 | 817,950 |
| 20 | 71,280 | 121,500 | 146,880 | 248,400 | 307,800 | 399,600 | 701,100 |
| 10 | 53,460 | 91,125 | 110,160 | 186,300 | 230,850 | 299,700 | 525,825 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| UG Vaporization in BTU/Hr per Tank Size +20 deg F |
| % Filled | 200# V | 420#V | 120 | 250 | 320 | 500 | 1000 |
| 60 | 158,400 | 270,000 | 326,400 | 552,000 | 684,000 | 888,000 | 1,558,000 |
| 50 | 142,560 | 243,000 | 293,760 | 496,800 | 615,600 | 799,200 | 1,402,200 |
| 40 | 126,720 | 216,000 | 261,120 | 441,600 | 547,200 | 710,400 | 1,246,400 |
| 30 | 110,880 | 189,000 | 228,480 | 386,400 | 478,800 | 621,600 | 1,090,600 |
| 20 | 95,040 | 162,000 | 195,840 | 331,200 | 410,400 | 532,800 | 934,800 |
| 10 | 71,280 | 121,500 | 146,880 | 248,400 | 307,800 | 399,600 | 701,100 |